	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

	1.
	Назва предмета закупівлі
	Послуги згідно з кодом ДК 021:2015-50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Послуги з технічного обслуговування газового обладнання котелень  (UA-2026-08-07-009832-a)

	2.
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля послуг здійснюється з метою забезпечення безпечної, безаварійної та безперебійної експлуатації газового обладнання котелень адміністративних будівель Головного управління ДПС у Хмельницькій області, підтримання обладнання у справному технічному стані та забезпечення його належної роботи під час опалювального сезону.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до фактичної потреби Замовника, вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів у сфері експлуатації систем газопостачання, охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, а також технічної документації виробників обладнання.

Обслуговування котелень  включає:

систематичний зовнішній огляд та перевірка роботи системи водогрійних котлів  під навантаженням, а саме:

-перевірку спрацювання пристроїв захисту, блокування та сигналізації котельні

-контроль автоматичного запуску та зупинки котлів

-перевірка роботи автоматики котлів в каскаді

-контроль герметичності зєднань на арматурі та трубопроводах систем тепло та водопостачання в межах котельні

-перевірка правильності функціонування гідравлічних вузлів

-перевірка справності манометрів

-контроль функціонування електричних та електронних вузлів

-перевірка справності програми погодо залежного управління

-контроль водо хімічного режиму котельні

перед початком опалювального сезону виконання профілактичних робіт тепломеханічного обладнання котелень: 

-ревізія пальників з їх зняттям та встановленням

-внутрішній огляд та чистка поверхонь нагріву котлів зі сторони продуктів згоряння

-огляд  та ревізія установки хімводопідготовки

-перевірка настройки тиску газу на пальниках

-хімічна промивка теплообмінників ГВП по водяній стороні

-хімічна промивка котлів

Критерієм якості послуг є дотримання вимог законодавства щодо надання послуг та безпечна і безперебійна робота котелень. 



	3.
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	  Очікувана вартість предмета закупівлі складає 120 000,00 з ПДВ  грн. (100000,00 без ПДВ)
Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на підставі аналізу ринку аналогічних послуг, отриманих комерційних пропозицій потенційних виконавців та з урахуванням вартості аналогічних закупівель, проведених у попередніх періодах.
 Джерело фінансування – державний бюджет. Закупівля на 2026 рік.


